RTZ-42/54G型燃气调压器 产品特性 ※出口压力控制精确、调压精度高 ※反应速度快，关闭性能好 ※压力设定简单，安装维护方便 ※结构简单，易于在线维修 ※安装空间小 ※可制作中、低压小型调压站 ※形式（2+1）型或（1+1）型 适用介质 天然气、人工煤气、液化石油气、空气、沼气以及其他无腐蚀性气体 可用于小型燃气锅炉、工业窑炉，可用作大型调压器之负载调压 主要技术参数 进口压力P1:0.1-6.4MPa 出口压力P2：0.03-2.5MPa 稳压精度δP2:±10% 关闭压力Pb：≤1.25P2 主要结构及安装尺寸 项目; 型号.; 连接法兰; A; B; C; D. ERTZ-*/20G; DN20; 200; 64; 43; 475; 257. RTZ-*/25G; DN25; 200; 99; 62; 165; 297. RTZ-*/40G; DN40; 200; 127; 74; 174; 315. RTZ-*/50G; DN50; 200; 134; 83; 181; 335. 流量特性 进口压力P1 MPa; 出口压力P2 MPa; 型号. RTZ-*/20G (Nm3/h); RTZ-*/25G (Nm3/h); RTZ-*/40G (Nm3/h); RTZ-*/50G (Nm3/h). 0.4; 0.05; 140; 367; 410; 477. 0.10; 130; 360; 405; 460. 0.20; 120; 345; 392; 432. 0.30; 110; 320; 370; 380. 1.6; 0.10; 300; 482; 523; 694. 0.20; 290; 465; 500; 670. 0.40; 280; 450; 480; 648. 0.60; 270; 430; 460; 630. 0.80; 260; 390; 440; 605. 2.5; 0.20; 440; 536; 680; 900. 0.40; 430; 530; 665; 880. 0.80; 420; 515; 650; 860. 1.20; 410; 500; 635; 840. 4.0; 0.40; 590; 814; 1040; 1200. 0.80; 580; 780; 950; 1150. 1.60; 560; 755; 910; 1100. 2.50; 550; 720; 900; 1050.